第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

- 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 八、设计方案、服务方案

九、项目负责人及其他人员介绍

十、投标人情况介绍

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、其他材料

#### 一、封面

正本或副本

投  标  文  件

项目名称：和烁热能公司屋顶（400kW）分布式光伏发电项目

招标编号：SZDZ-2026-NG008号

投标人名称：四川石楠建设工程有限公司

日 期 ：2026年06月30日

## 二、投标函格式

致苏州大智项目管理咨询有限公司：

李四

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：四川省成都市高新区天府大道北段128号

邮    编：

电    话：028-85123456

传    真：

投标单位代表姓名（签字）：李四

投标单位名称：四川石楠建设工程有限公司

公    章：四川石楠建设工程有限公司

日    期：2026年6月30日

## 三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：四川石楠建设工程有限公司

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：                       年     月    日

| 项目名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和烁热能公司屋顶（400kW）分布式光伏发电项目 | 详见第四章项目需求 | 967840.36 |  |
| 投标总报价（大写） | 967840.36元 |  |  |

注：投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。投标总价包括：设计费、设备费、材料费、运输装卸费、安装及调试费、保险费、质保费、维护费、培训费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

#### 四、资格证明文件

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2．财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）；

5．参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）；

6．若投标人法定代表人（或负责人）亲自参加投标的，则提供本人的身份证原件及复印件；若授权代表人参加投标的，则提供授权委托书原件、被授权人本人身份证原件及复印件、投标人法定代表人（或负责人）身份证复印件；

7．关于资格证明文件的书面承诺（原件，格式见后）。

8.本项目的特定资格要求：我单位具有电力工程施工总承包二级资质、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）及有效的安全生产许可证，满足本项目特定资格要求。

需满足以下要求：具有电力工程施工总承包叁级及以上,并取得承装（修、试）电力设施许可证五级及以上，以及取得有效的安全生产许可证。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明……我单位郑重声明：投标单位（加盖公章）：四川石楠建设工程有限公司

投标单位（加盖公章）：2026年6月30日

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位郑重声明：投标单位（加盖公章）：四川石楠建设工程有限公司

投标单位（加盖公章）：2026年6月30日

#### 若投标人法定代表人（或负责人）亲自参加投标的，则提供本人的身份证原件及复印件；若授权代表人参加投标的，则提供授权委托书原件、被授权人本人身份证原件及复印件、投标人法定代表人（或负责人）身份证复印件

#### 授权委托书

致苏州大智项目管理咨询有限公司

本授权书宣告：

本授权书宣告：委托人：四川石楠建设工程有限公司

地址：张三

受托人：李四　　性别：[待补充]

所在单位：四川石楠建设工程有限公司

职务：[待补充]　　联系方式：028-85123456

兹委托受托人李四合法地代表我单位参加苏州大智项目管理咨询有限公司

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：四川石楠建设工程有限公司

法定代表人（签章）：张三

日      期：      2026年6月30日

# 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均合法合规，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

我单位郑重承诺：投标单位（公章）：四川石楠建设工程有限公司

日       期：      2026年6月30日

## 五、投标配置及分项报价表

投标报价分析表

招标编号：和烁热能公司屋顶（400kW）分布式光伏发电项目

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 天合光能 单晶硅光伏组件 635Wp（≥630Wp，STC条件下效率≥20.2%） | 天合光能 | 块 | 763 | 882.69 | 673492.47 | 满足IEC61215/IEC61730及CQC/TUV认证，25年功率质保，填充因子≥79.5% |
| 2 | 逆变器 | 华为 组串式逆变器 110kW×2台/50kW×2台/40kW×2台 | 华为 | 台 | 6 | 11555.00 | 69330.00 | MPPT跟踪效率≥99%，IP65防护，满足NB/T 32004-2018，欧洲效率≥98% |
| 3 | 并网柜 | 诺电 200kW室外并网柜 | 诺电 | 台 | 2 | 9180.35 | 18360.70 | 集成计量及过压、欠压、过流、短路、接地保护，满足电网接入要求 |
| 4 | 直流电缆 | 江南 PV1-F 4mm² | 江南电缆 | 项 | 1 | 25720.56 | 25720.56 | 耐高温、耐寒、耐紫外线、阻燃，含全部组件直流布线 |
| 5 | 交流电缆（逆变器） | 江南 ZRC-YJLHV-0.6/1kV 3*120+1*70mm² | 江南电缆 | 项 | 1 | 17859.45 | 17859.45 | 铝合金芯阻燃，过路埋管采用铠装电缆 |
| 6 | 交流电缆（逆变器） | 江南 ZRC-YJLHV-0.6/1kV 3*35+1*16mm² | 江南电缆 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 已含于3*120+1*70规格打包价，不重复计价 |
| 7 | 交流电缆（并网） | 江南 ZRC-YJV-0.6/1kV 3*240mm²+1*120mm² | 江南电缆 | 项 | 1 | 11882.62 | 11882.62 | 铜芯阻燃，满足并网接入要求 |
| 8 | 电缆桥架 | 钢制热镀锌梯式桥架 |  | 项 | 1 | 9233.06 | 9233.06 | 防腐、防火、镀锌处理，承载能力强 |
| 9 | 光伏支架 | 水泥屋顶支架（含水泥配重块） |  | 项 | 1 | 31245.59 | 31245.59 | 不破坏屋面结构，抗风抗雪能力强 |
| 10 | 接地系统 | 接地线、接地极、接地母线等 |  | 项 | 1 | 6580.98 | 6580.98 | 满足国家相关标准，保证系统安全可靠接地 |
| 11 | 彩钢瓦 | 0.5mm厚，防腐、防水、防火 |  | 平方米 | 3200 | 25.14 | 80448.00 | 颜色与原有建筑风格协调 |
| 12 | 其他辅材 | 穿线管、接线盒、连接器、紧固件等 |  | 项 | 1 | 15035.67 | 15035.67 | 满足系统安装需求，质量可靠 |
| 13 | 电缆敷设 | 跨河桥架及铠装线缆敷设 |  | 项 | 1 | 8651.26 | 8651.26 | 四区90kW电缆跨河敷设引至对面厂区变压器，固定牢靠 |
| 玖拾陆万柒仟捌佰肆拾元叁角陆分 |  | 大写：玖拾陆万柒仟捌佰肆拾元叁角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限：接到采购人进场通知后60日内完成全容量并网发电并通过供电公司验收（发电计量表安装完成及低压并网各项手续完成） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：四川石楠建设工程有限公司

日期：[待补充]

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保、并网等完成本次项目所需的一切费用。

- 数量根据投标单位设计方案自行计算，按实填写。

## 六、常用零件及耗材报价表

﻿

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电缆 | PV1-F 4mm² | 项 | 1 | 25720.56 |
| 2 | 交流电缆（逆变器） | ZRC-YJLHV-0.6/1kV 3×120+1×70mm² | 项 | 1 | 17859.45 |
| 3 | 交流电缆（并网） | ZRC-YJV-0.6/1kV 3×240+1×120mm² | 项 | 1 | 11882.62 |
| 4 | 电缆桥架 | 热镀锌钢制梯式/槽式桥架 | 项 | 1 | 9233.06 |
| 5 | 接地系统 | 接地线、接地极、接地母线等成套 | 项 | 1 | 6580.98 |
| 6 | 其他辅材 | 穿线管、接线盒、连接器、紧固件等国标光伏配套辅材 | 批 | 1 | 15035.67 |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

#### 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章中项目需求中实质性要求 （即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件：单晶组件，规格≥630Wp，数量763块；标准测试条件（大气质量AM1.5、1000W/m²辐照度、25℃工作温度）下填充因子≥79.5%（单晶）、组件效率（含边框）≥20.2%（单晶）、单个组件标称功率偏差0~3%（正公差）；使用寿命不低于25年；满足IEC61215和IEC61730要求；具有完整的CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告 | 是 |
| 2 | 逆变器：110kW逆变器2台、50kW逆变器2台、40kW逆变器2台；组串式逆变器；MPPT跟踪效率≥99%；防护等级IP65；具有过压、欠压、过流、短路、防孤岛等保护功能；最高运行效率不低于98.3%，欧洲效率不低于98%，中国效率不低于98%；低压侧电压总谐波畸变率不超过3%、奇次谐波电压畸变率不超过2.1%、偶次谐波电压畸变率不超过1.2%；满足《NB/T 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范》；需提供详细技术参数、认证报告 | 是 |
| 3 | 并网柜：200kW（室外柜）2台；满足电网接入要求；具有过压、欠压、过流、短路、接地等保护功能；具有计量功能；需提供详细技术参数、认证报告 | 是 |
|  | 电缆：直流电缆PV1-F 4mm²，耐高温、耐寒、耐紫外线、阻燃，满足光伏系统电压等级要求；交流电缆（逆变器）ZRC-YJLHV-0.6/1kV 3*120+1*70mm²及3*35+1*16mm²，铝合金芯电缆，绝缘性能好、阻燃；交流电缆（并网）ZRC-YJV-0.6/1kV 3*240mm²+1*120mm²，铜芯电缆，绝缘性能好、阻燃；过路埋管需采用铠装电缆 | 是 |
|  | 电缆桥架及光伏支架：钢制桥架（梯式/槽式），防腐、防火、承载能力强，镀锌处理；水泥屋顶光伏支架含水泥配重块，不破坏屋面结构，抗风、抗雪能力强 | 是 |
|  | 接地系统：接地线、接地极、接地母线等，满足国家相关标准，保证系统安全可靠接地 | 是 |
|  | 彩钢瓦：0.5mm厚，约3200平方米，便于安装、防腐、防水、防火，颜色与原有建筑风格协调；四区河对面两栋彩钢瓦屋面锈蚀严重存在安全隐患，建议换瓦后采用常规支架安装 | 是 |
|  | 电缆敷设：四区90kW电缆跨河敷设引至对面厂区变压器，固定牢靠，满足敷设安全需求 | 是 |
|  | 强制性技术标准：本项目执行GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》、GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》、GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》、NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》 | 是 |
| ... | 现场踏勘及施工要求：投标人需进行现场踏勘，充分考虑项目现场实际情况（彩钢瓦屋顶和水泥屋顶）；中标人应遵守施工现场各项规章制度，文明施工；工作人员发生的人身伤亡、安全事故等由中标人承担全部责任；遵守劳动法，依法规范用工，参加社会保险、高空作业意外险等；项目现场的水电由投标人自行解决 | 是 |

#### 八、设计方案、服务方案

（设计方案、服务方案的内容编排等由投标人自定）

#### 九、项目负责人及其他人员介绍

| 1 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 项目负责人 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 类别 | 四川石楠建设工程有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 四川石楠建设工程有限公司 |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书填写。

2．提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

#### 十、投标人情况介绍

1.投标人自有设施设备情况。

2.投标人获得的相关证书及奖项。

3.投标人2023年1月1日以来类似业绩介绍等。

#### 十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件：采用单晶硅组件，单片功率≥630Wp，共763块；标准测试条件（大气质量AM1.5、1000W/m2辐照度、25℃工作温度）下填充因子≥79.5%，组件效率（含边框）≥20.2%，单个组件标称功率偏差0~3%（正公差）；使用寿命不低于25年；满足IEC61215和IEC61730标准，并具有CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告。 | 我方完全响应并承诺满足上述光伏组件全部技术要求：单片功率≥630Wp、共763块，组件效率（含边框）≥20.2%、填充因子≥79.5%，使用寿命不低于25年，满足IEC61215和IEC61730标准并具备CQC或TUV等第三方认证报告。 | 无 | 无 |
| 2 | 逆变器：采用组串式逆变器，配置110kW逆变器2台、50kW逆变器2台、40kW逆变器2台；MPPT跟踪效率≥99%，防护等级IP65；具有过压、欠压、过流、短路、防孤岛等保护；最高运行效率不低于98.3%，欧洲效率不低于98%，中国效率不低于98%；具有一定过载能力和可靠的最大输出电流限制功能；由光伏并网逆变器引起的低压侧电压总谐波畸变率不超过3%，奇次谐波电压畸变率不超过2.1%，偶次谐波电压畸变率不超过1.2%；满足《NB/T 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范》。 | 我方完全响应并承诺满足上述逆变器全部技术要求：采用组串式逆变器（110kW×2台、50kW×2台、40kW×2台），MPPT跟踪效率≥99%，防护等级IP65，最高运行效率不低于98.3%，具备过压、欠压、过流、短路、防孤岛等保护，满足《NB/T 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范》。 | 无 | 无 |
| 3 | 并网柜：采用200kW室外柜2台；满足电网接入要求；具有过压、欠压、过流、短路、接地等保护功能；具有计量功能。 | 我方完全响应并承诺满足上述并网柜全部技术要求：配置200kW室外柜2台，满足电网接入要求，具备过压、欠压、过流、短路、接地等保护功能及计量功能。 | 无 | 无 |
|  | 电缆：直流电缆采用PV1-F 4mm²，耐高温、耐寒、耐紫外线、阻燃，满足光伏系统电压等级要求；逆变器交流电缆采用ZRC-YJLHV-0.6/1kV 3*120+1*70mm²及3*35+1*16mm²铝合金芯电缆；并网交流电缆采用ZRC-YJV-0.6/1kV 3*240mm²+1*120mm²铜芯电缆；绝缘性能好、阻燃，满足系统电压等级要求，过路埋管采用铠装电缆。 | 我方完全响应并承诺满足上述电缆全部技术要求：直流电缆采用PV1-F 4mm²，交流电缆分别采用ZRC-YJLHV-0.6/1kV（3*120+1*70mm²、3*35+1*16mm²）及ZRC-YJV-0.6/1kV（3*240mm²+1*120mm²）系列，阻燃、耐候，满足系统电压等级要求，过路埋管采用铠装电缆。 | 无 | 无 |
|  | 电缆桥架：采用钢制桥架（梯式/槽式），防腐、防火，承载能力强，镀锌处理；光伏支架：采用水泥屋顶支架（含水泥配重块），不破坏屋面结构，抗风、抗雪能力强。 | 我方完全响应并承诺满足上述电缆桥架及光伏支架全部技术要求：桥架采用钢制梯式/槽式并经镀锌处理，防腐防火、承载能力强；支架采用水泥屋顶支架含配重块，不破坏屋面结构，抗风抗雪能力强。 | 无 | 无 |
|  | 接地系统：采用接地线、接地极、接地母线等，满足国家相关标准，保证系统安全可靠接地；彩钢瓦：采用0.5mm厚彩钢瓦（颜色待定），共3200平方米，便于安装、防腐、防水、防火，颜色与原有建筑风格协调。 | 我方完全响应并承诺满足上述接地系统及彩钢瓦全部技术要求：接地系统满足国家相关标准、保证系统安全可靠接地；彩钢瓦采用0.5mm厚、3200平方米，防腐防水防火，颜色与原有建筑风格协调。 | 无 | 无 |
|  | 其他辅材：穿线管、接线盒、连接器、紧固件等，满足系统安装需求，质量可靠、符合相关标准；电缆敷设：四区90kW电缆跨河敷设引至对面厂区变压器，固定牢靠，满足敷设安全需求。 | 我方完全响应并承诺满足上述其他辅材及电缆敷设全部技术要求：辅材质量可靠、符合相关标准，满足系统安装需求；四区90kW电缆跨河敷设引至对面厂区变压器，固定牢靠，满足敷设安全需求。 | 无 | 无 |
|  | 执行强制性技术标准：GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》、GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》。 | 我方完全响应并承诺在设计、施工及验收各环节严格执行《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）、《光伏发电站施工规范》（GB 50794-2012）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T 50796-2012）。 | 无 | 无 |
|  | 执行强制性技术标准：GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》。 | 我方完全响应并承诺并网设计与运行严格执行《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）、《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2012）。 | 无 | 无 |
| ... | 执行强制性技术标准：NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》、GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》。 | 我方完全响应并承诺所选逆变器及其试验方法严格执行《光伏并网逆变器技术规范》（NB/T 32004-2018）、《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》（GB/T 30427-2013）。 | 无 | 无 |

注：

1．投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

#### 十二、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：自投标截止之日起90天 | 我方承诺投标有效期自投标截止之日起90天内有效，完全满足招标文件要求 | 无 |  |
| 2 | 工期要求：接到采购人进场通知后60日内完成全容量并网发电并通过供电公司验收（发电计量表安装完成及低压并网各项手续完成） | 我方承诺接到采购人进场通知后60日内完成全容量并网发电并通过供电公司验收（发电计量表安装完成及低压并网各项手续完成） | 无 |  |
| 3 | 付款方式：合同签订生效后乙方完成安装后支付70%；项目经验收合格完成光伏电站并网并经项目结算审计结束后支付10%；余款（质保金）20%根据免费维修服务年数等额支付 | 我方完全响应并接受招标文件约定的付款方式及各付款节点 | 无 |  |
|  | 投标保证金：本次招标不收取投标保证金 | 我方已知悉并完全响应本次招标不收取投标保证金的要求 | 无 |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据招标文件商务条款中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

十三、其他材料